## Kravspecifikation
Kravspecifikation
Alle de blå felter skal udfyldes!
Tilbudsgiver bør afkrydse de i bunden angivne felter vedr. forbehold og accept af mindstekrav. Felterne vil automatisk blive grønne.
0. | Vejledning | Vejledning til Vejen Kommune
Nedenstående er Ordregivers krav til de efterspurgte ydelser, som Tilbudsgiver skal opfylde. Tilbudsgiver bedes nederst i de to (2) fremhævede bokse bekræfte at denne overholder alle stillede mindstekrav, samt at der ikke tages forbehold ift. de i materialet angivne krav. |  | Blå tekst i kravene er vejledning til Vejen Kommune, om hvilke krav der skal fastsættes alt efter valg af muligheder. Blå tekst så vel som teksten i denne kolonne, slettes inden offentliggørelse af materialet. Rød tekst er de valgmuligheder der kan anvendes. Teksten skal ændres til sort inden dette bilag offentliggøres.
1. | Leverancens omfang
1.1 | Tilbudsgiver skal nyetablere [[antal] stk. AC] ladestandere med hver [én (1)/ to (2)] ladepunkter på de(n) lokation(er) angivet i Bilag 3 - Tegningsmateriale. | Vejledning: Angiv antal ladestandere samt antal ladepunkter der ønskes. Er flere lokationer omfattet af samme bestilling udspecificeres det, hvor mange der skal opsættes på hver og der henvises til bilag 3 - Tegningsmateriale, hvoraf de forskellige lokationer fremgår.
1.2 | Tilbudsgiver skal udarbejde og præsentere et samlet tilbud med alt inklusive etablering, levering, opsætning og installation af ladepunkter på de(n) omfattede lokation(er) samt en efterfølgende drifts- og serviceaftale. Tilbudsgiver er ansvarlig for projektet fra start til, at ladepunkterne står klar til brug.
2. | Generel
2.1 | Leverandøren er ansvarlig for levering og etablering af nødvendigt installationsarbejde på støbt/nedgravet sokkel. Leverandøren skal levere det nødvendige arbejde inkl. installationsarbejde, som kræves og som er nødvendigt for ladepunkternes endelige funktion. Leverandøren varetager levering af teknikskab, elmåler, el -forsyning fra netselskabets tilslutningspunkt til teknikskab, rørtræk fra teknikskab til monteringsplade eller tilsvarende. Ligeledes leverer og monterer Leverandøren en monteringsplade, såfremt der støbes sokkel.
2.2 | Omkostninger til transformermålere og kontakt til forsyningsvirksomhed skal være indeholdt i tilbuddet.
2.3 | Leverandøren skal forestå alt anlægs- og gravearbejde i forbindelse med projektet, herunder også reetablering af fliser, græs, sten, asfalt eller andet i forbindelse med evt. nedstøbning af stander i jord samt anden nødvendig reetablering og oprydning.
2.4 | Efter afsluttet etablering af Ladestandere og gravearbejde skal overskydende jord bortkøres og områderne reetableres i henhold til ovenstående.
2.5 | Ladepunkterne/Ladestanderne skal driftes udenfor i al slags vejr.
2.6 | Der må ikke være reklamer på ladepunkterne/Ladestanderene, ud over Leverandørens eget navn. Mindre logoer og lade-informationer målrettet Ordregivers brug er tilladt. Farve på ladepunkt/Ladestanderen, tekst og vejledning skal godkendes af ordregiver uden merudgift før opsætning.
2.7 | Leverandøren skal vedligeholde og servicerer ladepunkterne samt ladestanderne således Ordregivers drift til hver en tid sikres, herunder løbende opdatere med relevant software.
3 | Krav til teknisk kvalitet og funktionalitet
3.1 | Krav til etablering af ladepunkter
3.1.1 | Der skal etableres en særskilt elmåler til ladepunkterne så de er uafhængige af Ordregivers bygninger. Der skal således etableres egen ny forsyning fra tilslutningspunktet som anvises af det relevante forsyningsselskab. Forsyningen fremføres til et udvendig målertavle/teknikskab med tilhørende grupper til forsyning af ladepunkterne/ladestanderne. Fra målerskab/teknikskab skal der fremføres rør til første ladepunkt, i dette rør fremføres kable til ladestanderne. | Vejledning: Såfremt I har en forventning om, at der på samme lokation skal ske en udvidelse af ladeinfrastrukturen (flere ladestandere) inden for de næste 1-3 år, kan I overveje om følgende passus skal indsættes efter sidste sætning: "Der skal parallelt med dette rør etableres disponibel tomrør til evt. udvidelser. Alle tomrør skal min. være Ø51 indvendig og med træksnor." Vær opmærksom på at der vil være en meromkostning i forbindelse med fremførelsen af ekstra tomrør. Det skal være en konkret vurdering om der skal lægges rør samtidig med at der foregår andet arbejde og derved sandsynligvis have færre graveomkostninger i det samlede billede, men dette vil kun gøre sig gældende, såfremt placeringen af de ekstra standere med rimelighed kan forventes at blive installeret i nærheden/forlængelse af de der opsættes ved denne bestilling. Er der forventninger om store udvidelser, kan kravet til tomrørets størrelse sættes op.
3.1.2 | De fritstående ladestanderne skal [alternativ 1: fastgøres med klæbeanker/bolte/gevindstang i rustfrit stål/Altenativ 2: nedgraves. ] | Vejledning: I forbindelse med bestillingen, træffes der beslutning om ladestanderens fastgørelse til jord. I skal træffe beslutning om I ønsker at ladestanderen eller dennes fundament skal 1) nedgraves eller 2) støbes/fastgøres. Den røde tekst tilpasses alt efter valg.
3.1.3 | Leverandøren skal kun tilmelde den mængde ampere, som der er behov for på opførselstidspunktet for det efterspurgte antal ladepunkter. Leverandøren skal på vegne af ordregiver bestille [16] ampere pr. ladestander. | Vejledning: 16 ampere er angivet som standard. Såfremt der tilkobles en bil vil denne lade med 11 kW men hvis der tilkobles to biler vil disse lade med 5,5 kW hver. 5,5 kW hver vurderes at være tilstrækkeligt, såfremt der kan lades over længere perioder (mere end 6 timer). Såfremt der er behov for hurtig opladning fx. ved køretøjer der anvendes til to-holdsskifte eller ligende kontaktes Indkøb/Teknik og miljø, for rådgivning om den anbefalede mængde ampere. Ampere betales pr. styk og det anbefales derfor at man ud over de 16 ampere pr. stander ikke køber flere end der reelt er behov for.
3.1.4 | Ladestanderne skal være lukket til Ordregivers køretøjer. Med lukkes menes at Ladestanderen alene skal være tilgængelig for Ordregiver med det af Leverandøren udleverede betalingsagregat. Der må ikke tilkobles andre kunder på anlægget uden forudgående aftale.
3.1.5 | Efter afsluttet arbejde skal området reetableres og overskydende jord bortkøres. Leverandøren afholder alle omkostninger til ovenstående. [Reetableres til samme (1): Leverandøren skal reetablere med samme underlag som det eksisterende. Retableres til andet underlag (2): Leverandøren skal reetablere til [Angiv underlag]. ] Der må ikke forekomme underminering af befæstelser og opgravede rander skal opfyldes og komprimeres inden færdiggørelse af overflade. | Vejledning: Valg af reetablering. Der skal træffes beslutning, om der ønskes reetablering til samme type underlag som før etablerigen (1), eller om der er ønske om en anden type underlag efter etableringen (2). Såfremt der er et ønske om et andet underlag, skal det specificeres hvilket underlag der ønskes.
3.1.6 | I forbindelse med etablering af ladestander i græsarealer, skal leverandøren lægge 30x30 fliser eller 3 rækker chaussesten rundt om ladestanderen ved mindre andet er angivet ovenfor.
3.1.7 | I forbindelse med etablering af ladestandere skal der opsættes nedenstående pullerter som beskyttelsesværn mod påkørsel. | Vejledning: angiv ønsker til evt. beskyttelsesværn: Tilbudsgiver skal opsætter et beskyttelsesværn mod påkørsel omkring/foran ladepunkterne eksempelvis som pullerter, bøjler mv. Kravet kan udgå sammen med 3.1.8 såfremt der ikke vurderes at være behov for pullert. Angiv da i den gule kolonne "Udgår"
3.1.8 | Leverandøren skal alternativ 1: opsætte en pullert i gummi med en diameter på min. 7,5 cm. Alternativ 2: opsætte en pullert i galvaniseret stål med en diameter på min. 7,5 cm. Alternativ 1/alternativ 2: Der skal være gule eller hvide reflekser på de opsatte pullerter. Alternativ 3: Ingen krav om pullerter | Vejledning: Det er op til en konkret vurdering om der er behov for opsætning af pullert. Det kan være relevant, hvor der er meget trafik, og skiftende personale.
3.1.9 | [indsæt krav til afstand til væg, kanter mv.] | Vejledning: Der skal indsættes krav til afstand som følge af mulighed for vedligeholdelse omkring ladestanderen. Materielgården kontaktes og i samarbejde opstilles der krav som indsættes i kolonnen til venstre.
3.1.10 | Leverandøren påtager sig ansvaret for, at overgangsmodstand til jord ikke er mere end maks. 50 ohm.
3.1.11 | Ladestanderne/Ladepunkterne skal kunne tåle placering udenfor i det fri og være funktionsdygtige i al slags vejr.
3.2 | EL- tavler
3.2.1 | El-tavler skal minimum være lavet og godkendt til 63 A. El-tavlerne skal herudover være proportionale med installationen.
3.2.2 | El-tavler skal ved levering være opsat til at understøtte ladestandernes dynamiske lastbalancering (lastbalancering)
3.2.3 | El-tavler skal være sikret mod fugt og kondens.
3.2.4 | El-tavler skal være indbygget i et teknikskab. Skabene skal kunne låses.
3.2.5 | Sikringer i el-tavler og ladestandere skal være tydeligt opmærket, så det kan identificeres hvilke sikringer der er tilkyttet hvilke ladestandere.
3.2.6 | Placering af el-tavlerne skal koordineres med forsyningsselskabet, så de rette adgangsforhold til transformatorstation sikres. Placering skal ligeledes ske efter aftale med Vejen Kommunes Teknik og miljø afdeling.
3.2.7 | Leverandøren er ansvarlig for enhver skade og gene, der måtte ske i forbindelse med Leverandørens grave og installationsarbejde.
3. | Krav til Ladepunkterne og installation
3.1 | Ladestanderne skal være fritstående og være med udtag der kan lade med hver min. 11 KW. Såfremt alene et køretøj er tilsluttet skal der ikke ske lastbalancering.
3.2 | Ladepunkt skal være placeret mellem 80-130 cm over jordhøjde.
3.3 | Leverandøren skal levere ladestander inkl. ladepunkt og stikholder til ladekabel til hvert ladepunkt.
3.4 | Det er et krav, at ladepunkterne kan anvendes af alle nuværende og kommende elbiler, der kan benytte Type 2-stikket.
3.5 | Ladepunkterne skal kunne lade 3-faser på 22 kW og systemet skal kunne benytte last balancering. | Vejledning: Hvis der er behov for at der er et køretøj, som skal prioriteres og holdes uden for lastbalancering, vil anbefalingen være at der opsættes særskilt ladestander til denne.
3.6 | Stikforbindelsen skal overholde IP54.
3.7 | Ladepunkter skal være beskyttet med fejlstrømsafbryder (RCD) efter gældende love og regler.
3.8 | Det er et krav, at der senere kan installeres flere ladepunkter i forlængelse, således at det er muligt at opgradere forbindelsen og sætte flere ladere til at lave load balancing i samme system. | Vejledning: hvis I har en forventning om at skulle udvide systemet kan dette krav fastholdes. Ellers slettes det.
4 | Krav til opsætning af ladning
4.1 | Ladepunkterne skal lukkes således, at det kun er Ordregivers biler, der kan oplade ved disse. Med lukkes menes at Ladestanderen alene skal være tilgængelig for Ordregiver med det af Leverandøren udleverede betalingsagregat.
4.2 | Der skal vederlagsfrit leveres RFID-brikker/kort til samtlige ladepunkter omfattet af denne aftale.
4.3 | Leverandøren skal vederlagsfrit og løbende udstede og udlevere de RFDI-brikker/kort, som modsvarer Ordregivers behov, forventeligt [xx] brikker. Løsningen med RFDI-brikker/kort må ikke indeholde et maksimum for udstedte antal RFDI-brikker/kort til Ordregiver. | Vejledning: I skal angive antallet af ladebrikker der skal leveres med når I laver bestillingen. Der vil kunne bestilles flere brikker senere.
4.4 | Opladning skal ligeledes kunne opstartes via en app.
4.5 | Såfremt Leverandøren i aftalens løbetid videreudvikler en anden markedskonform betalings- og administrationsløsning end RFDI-brikker/kort, med tilsvarende funktioner til de opsatte ladestandere, skal Tilbudsgiveren vederlagsfri tilbyde Ordregiver denne løsning.
5 | Krav til Serviceaftalen
5.1 | Serviceaftalen skal omfatte de ladepunkter som etableres i forbindelse med denne bestilling. Serviceaftalen omfatter, at Leverandøren sikre driften af ladepunterne/ladestanderne og dermed udbedre fejl og mangler på disse. Leverandøren afholder alle udgifter til drifts- og vedligehold af ladepunkterne/ladestanderne i aftalens løbetid, dog med undtagelse af udgifter, som er forbundet med fejlbetjening, disse afholdes af Ordregiver. Leverandøren er alene berettiget til at opkræve et drifts- og vedligeholdelsesgebyr pr. ladepunkt jf. tilbudslistens fane 2, Service.
5.2 | Leverandøren skal stille kundeservice- og supportfunktion til rådighed til fejlmeldinger og spørgsmål. Denne skal være tilgængelig på telefon/e-mail i almindelig arbejdstid (Hverdage i min. 7 timer pr. dag) og være dansktalende.
5.3 | Leverandøren skal tilbyde fjernovervågning og remote service af ladepunkter døgnet rundet alle ugens dage.
5.4 | Leverandøren skal - ved fejl eller mangler, som kan konstateres via elektronisk overvågning - selv iværksætte udbedring af fejl og mangler.
5.5 | System-/softwarefejl eller lignende, der kan udbedres over netværket/systemet, skal udbedres uden ugrundet ophold efter, at Leverandøren har registreret disse, eller der er sket fejlmelding herom.
5.6 | Mulighed 1 (Flere ladepunkter): 1) Onsite fejl, hvor der er flere ladepunkter pr. lokation, og der konstateres fejl på ét (1) ladepunkt på denne lokation inden kl. 15.00 på en arbejdsdag, skal fejlen udbedres inden for tre (3) arbejdsdage (arbejdsdag defineres som dagene mandag til fredag som ikke falder på en helligdag). 2) Onsite fejl, hvor der er flere ladepunkter pr. lokation (minimum fire (4) ladepunkter), og der konstateres fejl på 50% eller derover af ladepunkterne pr. lokation, skal disse fejl udbedres indenfor [24 timer fra nedbrud alle ugens dage/to (2) hverdage] Mulighed 2 (et ladepunkt): Ved onsite fejl på lokationer med ét (1) ladepunkt , hvor fejlen konstateres inden kl. 15.00 på en arbejdsdag, skal fejlen udbedres inden [a) udgangen af den næstkommende arbejdsdag (arbejdsdag defineres som dagene mandag til fredag som ikke falder på en helligdag) / b) tre (3) arbejdsdage efter fejlen er konstateret]. | Vejledning: Mulighed 1) anvendes når der er etabeleret flere ladepunkter samme sted. Vælg for mulighed 1, nr. 2 om det skal være 24 timer for særligt kritiske ladestandere og hvis det er mindre kritiske, så vælges 2 hverdage. Mulighed 2) anvendes når der kun er et ladepunkt. Er der kun et ladepunkt skal det besluttes hvor lang løsningstid, der må være. a) er til kritiske lokationer, b) er til ikke kritiske lokationer. Vær opmærksom på at jo kortere frist, jo højere pris for service .
5.7 | Leverandøren skal som en del af serviceaftalen sørge for relevante software opdateringer.
5.8 | Leverandøren skal opgøre ladepunkternes forbrug på den enkelte lokation.
6 | Software
6.2 | System
6.2.1 | Der skal kunne leveres/tilgængeliggøres statistik i det omfang det er muligt i Leverandørens system.
6.2.2 | System skal kunne opsætte ladeenhederne som et lukket system, som kun kan benyttes af kommunens ansatte. Med lukkes menes at Ladestanderen alene skal være tilgængelig for Ordregiver med det af Leverandøren udleverede betalingsagregat. Dette skal kunne opsættes enten via Leverandøren eller direkte i systemet.
7 | Krav til dokumentation
7.1 | I forbindelse med levering skal følgende dokumentation foreligge i endelig version på dansk: - Betjeningsmanual - Tegningsmateriale
7.2 | Alle dokumenter skal leveres elektronisk
7.3 | Alle dokumenter skal foreligge i almindelig tilgængeligt format, som eksempelvis PDF.
7.4 | I forbindelse med levering skal der leveres tegninger elektronisk, som viser placering af ladepunkterne, fremføring af kabler og rør samt størrelsen på diverse kabler.
7.5 | El-tavler, ladestandere og andre leverancer skal overholde alle gældende regler og regulativer.
7.6 | Der henvises til Bilag 3 - Tegningsmateriale for placering af ladestandere på de enkelte lokationer. [Leverandøren skal opsætte ladepunktet/ladestanderen inden for det markederede område. Det er op til Leverandøren at vurderer, hvor den mest fordelagtige placering er ift. Økonomi og adgang mv. Ordregiver skal efter aftaleindgåelse godkende placeringen.] Placeringen kan blive rykket såfremt Ordregiver og Leverandøren i samarbejde bliver enige herom grundet ændret tilslutningssted. Leverandøren skal sikre at overholde de i Bilag 2 - Placering af ladestandere angivne krav. | Vejledning: Hvis der anvises en større plads, hvoraf alene nogle af pladserne skal anvendes indsættes den røde tekst. Anvises konkrete pladser slettes teksten med rød
7.7 | El-tavler skal være dimensioneret, så der kan udvides med [x] ekstra ladebokse med to seperate udtag af hver 11 kW. Komponenter til udvidelse skal ikke være monteret, der skal bare være plads til dem. | Vejledning: Såfremt der er overvejelser om indkøb af flere ladestandere i den nærmeste fremtid kan denne passus indsættes. Hvis ingen forventning om udvidelser, slettes denne linje blot
7.8 | Leverandøren skal efter kontraktindgåelse levere et konceptdesign for, hvordan den elektriske infrastruktur påtænkes udført påden enkelt Lokation baseret på antallet af ladestandere. Konceptdesignet skal som minimum indeholde: • Hovedforsyningsdiagram/etstregsskema visende den komplette infrastruktur for elforsyning til Ladestanderne, herunder tilslutningspunkt til nettet (ampere behov), tavlehierarki samt dimensionerende belastningsstrømme / tavlestørrelser (ampere). • Plantegning indikerende tilslutningspunkt til nettet samt forventet placering af tavler / teknikskabe og forventet placering af hovedtraceer for kabler / kabelrør. • Koncept for jording / jordingssystem.
7.9 | Senest 14 Dage før arbejdet opstartes eller der bestilles materialer, skal Leverandøren fremsende sit udførselsdesign til godkendelse hos Ordregiver. Ordregiver skal senest fem (5) Hverdage efter modtagelse af udførelsesdesign godkende eller anmode om ændringer af dette. Udførelsesdesignet skal som minimum indeholde: • Hovedforsyningsdiagram / etstregsskema visende den komplette infrastruktur for elforsyning til Ladestanderne, herunder tilslutningspunkt til nettet (ampere behov), tavlehierarki samt dimensionerende belastningsstrømme, tavlestørrelser (ampere) og kabeldimensioner. • Plantegning indikerende tilslutningspunkt til nettet samt endelig placering af tavler / teknikskabe og endelig placering af kabletraceer og traceer for kabelrør m.v. • Tegning over jording / jordingssystem. • Tavletegninger (kredsskemaer og opstalt / layout). • Kortslutnings- og spændingsfaldsberegninger. • Oversigt over adgangsveje i forbindelse med brandveje og lignende under hele etableringsprocessen. • Angivelse af afspærring af evt. arbejdsområde i forbindelse med opsætning af Ladestandere og gravearbejde. • Dimensionering af kabler.
Tilbudsgiver erklærer hermed, at alle krav i iht. Leveranceaftalen med bilag opfyldes |  |  | Bekræftes - sæt X
Tilbudsgiver erklærer hermed, at Tilbudsgivers tilbud ikke indeholder forbehold jf. afsnit "forbehold" i opfordringsskrivelsen |  |  | Bekræftes - sæt X